## УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации

Талашкинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

от 30.06.14 № 70

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Талашкинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

с. Талашкино, 2014

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	16

1.3 Основные характеристики системы водоотведения городского поселения	26

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения	32

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	40

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	43

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	43

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	47

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	50

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	50

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	60

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	66

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	66

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	67

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	68

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	68

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	73

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	74

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	75

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Талашкинского сельского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Проект Генерального плана Талашкинского сельского поселения

-  Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Талашкинском сельском поселении Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Талашкинского сельского поселения Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

## Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

## Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Талашкинское сельское поселение – муниципальное образование в составе Смоленского района Смоленской области. Административный центр – деревня Талашкино. Юридический адрес: 214512, Смоленская область, Смоленский район, деревня Талашкино.

На территории поселения находятся 19 населённых пунктов. Общая площадь сельского поселения – 158,09 км², что составляет      5,5 % от площади Смоленского района (8 – е место в районе). Сельское поселение расположено в южной части Смоленского района, граничит:

на севере – с Пригорским сельским поселением;

на востоке – с Кощинским сельским поселением;

на юго – востоке – с Починковским районом;

на юге – с Монастырщинским районом;

на западе – с Пионерским сельским поселением.

По территории Талашкинского сельского поселения проходит автомобильная дорога А141 Орёл – Витебск, ЛЭП Десногорск – Смоленск.

По территории сельского поселения протекают реки Сож, Упокой и Мошна.

Климат умеренно – континентальный, характеризуется умеренно тёплым летом и умеренно холодной зимой.

Состав населенных пунктов и численность населения Талашкинского сельского поселения представлены в следующей таблице:

Таблица 1

Список населенных пунктов Талашкинского сельского поселения

| Наименование населенного пункта |  | Расположение | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| Талашкино | село – административный центр | Расположено в 18 км к югу от Смоленска, в 1 км восточнее автодороги А141 Орёл – Витебск | 4,98 км² |
| Бобыри | деревня | Расположена в западной части области в 14 км к югу от г. Смоленска, в 4 км к западу от автодороги А141 Орёл – Витебск, на правом берегу реки Сож | 1,78 км² |
| Герчики | деревня | Расположена в западной части области в 25 км к югу от г. Смоленска, в 15 км к западу от автодороги А141 Орёл – Витебск, на левом берегу реки Упокой | 0,30 км² |
| Гринево | деревня | Расположена в западной части области в 10 км к юго-востоку от Смоленска, в 0,1 км восточнее автодороги А141 Орёл – Витебск. В 6,5 км северо – восточнее деревни расположена железнодорожная станция Тычинино на линии Смоленск – Рославль | 0,02 км² |
| Дрожжино | деревня | Смоленска, в 2 км восточнее автодороги А141 Орёл – Витебск. В 5 км северо – восточнее деревни расположена железнодорожная станция Тычинино на линии Смоленск – Рославль. | 0,24 км² |
| ДРСУ-1 | деревня | Расположена в западной части области в 10 км к юго-востоку от Смоленска, в 0,1 км западнее автодороги А141 Орёл – Витебск. В 7 км северо – восточнее деревни расположена железнодорожная станция Тычинино на линии Смоленск – Рославль | 0,17 км² |
| Копанка | деревня | Расположена в западной части области в 16 км к югу от Смоленска, в 10 км западнее автодороги А141 Орёл – Витебск. В 16 км северо – восточнее деревни расположена железнодорожная станция Тычинино на линии Смоленск – Рославль | 0,38 км² |
| Лаптево | деревня | Расположена в западной части области в 19 км к югу от Смоленска, в 9 км западнее автодороги А141 Орёл – Витебск, на берегу реки Упокой. В 18 км северо – восточнее деревни расположена железнодорожная станция Тычинино на линии Смоленск – Рославль | 0,64 км² |
| Балластный карьер | деревня | Расположена в западной части Смоленской области в 8 км к юго-востоку от Смоленска, в 1 км восточнее автодороги А141 Орёл – Витебск. В 4 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Тычинино на линии Смоленск – Рославль. | 0,1 км² |
| Моготово | деревня | Расположена в западной части области в 18 км к югу от Смоленска, в 12 км к западу от автодороги А141 Орёл – Витебск | 0,90 км² |
| Муханино | деревня | Расположена в западной части области в 14 км к югу от Смоленска, в 9 км западнее автодороги А141 Орёл – Витебск, на берегу реки Мошны. | 0,32 км² |
| Никитино | деревня | Расположена в западной части области в 21 км к югу от Смоленска, в 14 км западнее автодороги А141 Орёл – Витебск, на берегу реки Упокой. | 0,21км² |
| Остров | деревня | Расположена в западной части области в 11 км к юго-востоку от Смоленска, в 6 км восточнее автодороги А141 Орёл – Витебск. В 2 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Тычинино на линии Смоленск – Рославль | 0,05 км² |
| Семенково | деревня | Расположена в западной части области в 15 км к югу от Смоленска, в 12 км западнее автодороги А141 Орёл – Витебск, на берегу реки Ласточка. | 0,22 км² |
| Сож | деревня | Расположена в западной части области в 7 км к югу от Смоленска, в 5 км западнее автодороги А141 Орёл – Витебск, на берегу реки Сож. | 1,07 км² |
| Сумароково | деревня | Расположена в западной части области в 13 км к юго-востоку от г. Смоленска, у автодороги А141 Орёл – Витебск, на правом берегу реки Сож | 0,41 км² |
| Талашкинское сельпо | деревня | Расположена в западной части области в 9 км к юго-востоку от Смоленска, в 0,1 км западнее автодороги А141 Орёл – Витебск. В 6 км северо – восточнее деревни расположена железнодорожная станция Тычинино на линии Смоленск – Рославль | 0,36 км² |
| Флёново | деревня | Расположена в западной части области в 13,5 км к юго-востоку от г. Смоленска, в 2,5 км к востоку от автодороги А141 Орёл – Витебск | 0,32 км² |
| Шершуны | деревня | Расположена в западной части области в 9 км к югу от Смоленска, в 4 км западнее автодороги А141 Орёл – Витебск, на берегу реки Сож | 0,07 км² |

Большая часть территории населенных пунктов занята индивидуальной застройкой.

Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

Демографическая ситуация

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Администрацией Талашкинского сельского поселения, на начало 2014г. численность населения составила 2576 человека.

Таблица 2

Численность населения Талашкинского СП

| Наименование населенного пункта |  | Население |
| --- | --- | --- |
| Талашкино | село – административный центр | 1549 жителей (2012) |
| Бобыри | деревня | 234 жителей (2012) |
| Герчики | деревня | 26 жителей (2012) |
| Гринево | деревня | 29 жителя (2012) |
| Дрожжино | деревня | 17 жителей (2012) |
| ДРСУ-1 | деревня | 231 жителей (2012) |
| Копанка | деревня | 16 жителей (2012) |
| Лаптево | деревня | 53 жителей (2012) |
| Балластный карьер | деревня | 0 жителей (2012) |
| Моготово | деревня | 373 житель (2012) |
| Муханино | деревня | 26 жителей (2012) |
| Никитино | деревня | 4 жителя (2012) |
| Остров | деревня | 5 жителей (2012) |
| Семенково | деревня | 74 жителей (2012) |
| Сож | деревня | 54 жителей (2012) |
| Сумароково | деревня | 25 жителей (2012) |
| Талашкинское сельпо | деревня | 51 жителей (2012) |
| Флёново | деревня | 22 жителя (2012) |
| Шершуны | деревня | 1 житель (2012) |

Таблица 3

Структура расселения сельского поселения в зависимости от людности сельских населенных пунктов

| Порядковый индекс | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | СНП без постоянного населения | - |
| 1 | Балластный | - |
|  | СНП с населением от 1 до 5 жителей | 10 |
| 2 3 4 | Остров Никитино Шершуны | 5 4 1 |
| 2 | СНП с населением от 6 до 50 жителей | 161 |
| 5 6 7 8 9 10 11 | Гринево Герчики Муханино Сумароково Флёново Дрожжино Копанка | 29 26 26 25 22 17 16 |
| 4 | СНП с населением от 51 до 200 жителей | 232 |
| 12 13 14 | Семенково Сож Лаптево Талашкинское сельпо | 74 54 53 51 |
|  | СНП с населением от 201 до 500 жителей | 838 |
| 16 17 18 | Моготово Бобыри ДРСУ-1 | 373 234 231 |
|  | СНП с населением более 500 жителей | 1549 |
| 19 | Талашкино | 1549 |

Рис. 1 Диаграмма структуры расселения

Распределение населения по территории неравномерное. Большая часть жителей поселения (55,5% ) проживает в с. Талашкино. Периферийные части территории имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал.

Таблица 4

Сравнительный анализ населения Смоленской области, Смоленского муниципального района и Талашкинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смоленская область | Смоленский МР | Талашкинсоке СП |
| 1. | Население (всего), чел. | 967558 | 50548 | 2576 |
| 1.1. | В том числе сельское население | 269691 | 50548 | 2576 |
| 2. | Количество сельских поселений, ед. | 298 | 19 | 1 |
| 3. | Средняя численность населения СП, чел. | 905 | 2660 | 2576 |

Талашкинсоке СП составляет 5,5% территории Смоленского МР, в нем сконцентрировано 5,1% от  численности сельского населения района.

Численность населения в Талашкинском СП (2576 чел.) ниже, чем средняя численность населения в СП Смоленского района (2660 чел.), и выше чем средняя численность населения СП Смоленской области (905 чел.).

Плотность постоянного населения распределяется примерно в том же порядке, что и занимаемая площадь населенного пункта.

Динамика изменения численности представлена в таблице

Таблица 5

Динамика численности населения Талашкинского сельского поселения

| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мужчины | 1104 | 1141 | 1101 | 1100 | 1100 | 1051 | 1088 |
| Женщины | 1727 | 1781 | 1721 | 1720 | 1720 | 1643 | 1702 |
| Население (чел.) | 2831 | 2903 | 2822 | 2820 | 2820 | 2694 | 2790 |

За период 2006 - 2012гг. население Талашкинского сельского поселения уменьшилось на 41 человека.

Динамика численности населения Талашкинского СП напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста.

Оценка показателей естественного движения населения позволяет сделать следующие выводы. Показатели рождаемости не имеют чётко выраженной положительной динамики, поскольку наблюдается колебание показателей на уровне 10 – 15 человек в год. При этом общий коэффициент рождаемости также неустойчив.

Сальдо механической миграции за последние 5 лет имеет положительное значение и к 2012 году составило 78 человек.

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

Традиционно прямой демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тенденции изменения этих параметров.

Для определения расчетной численности населения (оптимистичный прогноз) в прогноз были заложены следующие тенденции естественного и миграционного движения:

- увеличение общего коэффициента рождаемости с 24,01 человека на 1000 населения в 2012 году до 30 человек на 1000 населения к 2043 году;

- снижение общего коэффициента смертности с 18,64 человек на 1000 населения в 2012 году до 10,0 человек на 1000 населения к 2043 году;

- положительная динамика коэффициента естественного прироста населения до 20 человек на 1000 населения к 2043 году.

Исходя из вышеуказанного, перспективные показатели демографической ситуации в Талашкинском сельском поселении выглядят следующим образом

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения на 2023 г. и 2043 г. обобщены в таблице.

Таблица 6

Прогноз численности населения

| Наименование сельского поселения | Численность населения на 01.01.2013 г., чел. | Численность населения на конец 2023 г., чел. | Численность населения на конец 2028 г., чел. | Численность населения на конец 2043 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Талашкинское сельское поселение | 2790 | 2922 | 3166 | 3410 |

Талашкинское сельское поселение будет представлять собой динамично развивающееся поселение с преобладанием населения в трудоспособном возрасте.

Общая численность населения увеличится на 620 человек (или на 22,2%) и составит 3410 человек.

## 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

На территории Смоленской области пресные подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения населения. В пределах области прогнозные ресурсы пресных вод, пригодных для хозяйственно – питьевого водоснабжения, оценены в количестве 7,7 млн. м3/сутки, из них 6,9 млн. м3/сутки (90,8%) приходится на основные водоносные горизонты нижнекаменноугольных и верхнедевонских отложений.

Модуль прогнозных ресурсов составляет 155,5 м3/сутки/км2 (1,8 л/с/км2). Обеспеченность населения ресурсами подземных вод питьевого качества составляет 7,66 м3/сутки, запасами — 0,74 м3/сутки на 1 жителя Смоленской области.

Хозяйственно – питьевые потребности населения Смоленского района полностью обеспечены подземными водами.

Удельное потребление подземных вод на хозяйственно – питьевые цели составляет 280 л/сутки на 1 жителя Смоленского района.

По химическому составу питьевые воды целевого водоносного горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциево – магниевые со степенью минерализации 0,4 – 0,6 г/дм3, их общая жесткость составляет обычно 7 – 9 мг-экв/дм3.

Эксплуатацию и техническое обслуживание объектов системы водоснабжения Талашкинского сельского поселения осуществляет ООО «Коммунальные системы «Талашкино».

В целом по поселению насчитывается 6 действующих водозаборных скважин и 5 водонапорных башен. Общая протяженность водопроводных сетей — 17,36 км.

Описание технологического цикла водоснабжения

1. Артезианские  скважины в селе Талашкино №66205454 и № 66205455, эксплуатируются с 1967 и 1981 года. Глубина скважин  118 м и 104 м соответственно. Для подачи воды установлены глубинные насосы ЭЦВ-6-16-110, производительностью 16 куб. м/час, который подают воду в  водонапорные башни.

Из водонапорной башни питьевая вода по водоводу длиной 3771 п.м. поступает в распределительную сеть протяженностью 3736 п. м и далее потребителю. Водопровод выполнен стальными, чугунными, асб.цементными и полиэтиленовыми трубами диаметром 57-100мм. Водопровод построен в 1978 г.

На распределительной сети расположены смотровые колодцы в количестве 35 штук. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения, бюджетных и прочих учреждений.

2. 1. Артезианские  скважины в д. Семенково №66205790 и № 66205789, эксплуатируются с 1987 года. Глубина скважин  107 м. Для подачи воды установлены глубинные насосы ЭЦВ-6-16-110, производительностью 16 куб. м/час, который подают воду в  водонапорную башню. Из водонапорной башни вода по водоводу длиной 1968 п.м. поступает в распределительную  сеть протяженностью 3121 п. м и далее к потребителю. Водопровод выполнен стальными и полиэтиленовыми трубами.

Дата прокладки водопровода 1987 год.

На распределительной сети расположены смотровые колодцы в количестве 52 штук. В водопроводной сети имеются 12 водоразборных колонки. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения. Снабжает питьевой водой д. Семенково и д. Моготово.

3. Артезианская  скважина  в д. Гринево  №66205735, эксплуатируется с 1991 года, глубина  130 м. Для подачи воды установлены глубинные насосы ЭЦВ-6-16-110, производительностью 16 куб. м/час, который подают воду в  водонапорную башню. Из водонапорной башни вода по водоводам длиной 1149 п.м. поступает в распределительную  сеть протяженностью 1395 п. м и далее к потребителю. Водопровод выполнен стальными, чугунными и асб.цементными трубами.

Дата прокладки водопровода 1977-1978 года.

На распределительной сети расположены смотровые колодцы в количестве 13 штук. В водопроводной сети имеются 2 водоразборные колонки.  Снабжает питьевой водой д. Гринево и д. ДРСУ-1.

4. Артезианская  скважина  в д. Бобыри №66205449, эксплуатируется с 1959 года, глубина  110 м. Для подачи воды установлены глубинные насосы ЭЦВ-6-16-110, производительностью 16 куб. м/час, который подают воду в  водонапорную башню. Из водонапорной башни вода по водоводам длиной п.м. поступает в распределительную  сеть протяженностью 2223 п. м и далее к потребителю. Водопровод выполнен полиэтиленовыми, чугунными и асб.цементными трубами.

Дата прокладки водопровода 1960 год.

На распределительной сети расположены смотровые колодцы в количестве 14 штук. В водопроводной сети имеются 2 водоразборные колонки.  Снабжает питьевой водой д. Бобыри

Основные характеристики системы водоснабжения Талашкинского СП

Таблица 7

Паспортные данные артезианских скважин Талашкинского СП

| № п/п, место расположения | № скв. паспорт по ГВК | Год бурения | Глубина скважины, м | Водоносный горизонт | Абсолютная отметка устья , м | Марка насоса | дебит, л/с удельный дебит, л/с/м | Качество воды (параметры не отвечающее требованиям СанПин2.1.4.1074-01) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 д. Семеково | 34371 66205790 | 1987 | 107 | D3fm2 | 220 | ЭЦН-6-16-110 | 0,806 0,0806 | н/д |
| 2 д. Семеково | 3438 66205789 | 1987 | 107 | D3fm2 | 220 | ЭЦН-6-16-110 | 0,806 0,732 | общ. жесткость - 7,45 Fe-1,706 мутность - 4,01 |
| 3 д. Бобыри | 347 66205449 | 1959 | 110 | D3fm2 | 210 | ЭЦН-6-16-11 | 1,94 0,28 | общ. жесткость – 8,53 |
| 4 д. Гринево | 77558 66205735 | 1991 | 130 | D3fm2 | 225 | ЭЦН-6-16-110 | 30 0,86 | общ. жесткость - 7,75 Fe-1,452 мутность – 2,07 |
| 5 с. Талашкино | 53249 66205455 | 1981 | 104 | D3fm2 | 211 | ЭЦН-6-16-110 | 5,6 0,56 | н/д |
| 6 с. Талашкино | 1250 66205454 | 1967 | 118 | D3fm2 | 226 | ЭЦН-6-16-110 | 5,6 0,56 | общ. жесткость - 7,94 Fe-0,44 |

Согласно приведенным данным лабораторных исследований воды во всех пробах не отвечают требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по общей жесткости (<7 градус жесткости). Вода в скважинах д. Гринево, с. Талашкино и д. Семеновка не отвечает требованиям по содержанию железа (<0,3 мг/куб.дм). Повышенное содержание железа обуславливается малым водоотбором и его природным содержанием, что приводит к повышенной мутности воды.

По микробиологическим и радиологическим показателям подземные воды во всех скважинах удовлеьворяют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответсвии с критериями оценки качества питьевой воды в скважинах ГВК 66205454 (с. Талашкино) и ГВК 66205449 (д. Бобыри) можно оценить как условно доброкачественные по химическим свойствам, в скважинах ГВК 66205735 (д. Гринево) и ГВК 66205789 (д. Семенково) как недоброкачественное. Для питьевых целей требуется водоподготовка.

В настоящее время отмечается большой процент износа водозаборных сооружений и сетей. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную.

Таблица 8

Характеристики башен Талашкинского СП

| № п/п | Местоположение ВБ | Дата ввода в эксплуатацию | Объем, куб.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Талашкино | 1990 | 25 | кирпичная |
| 2 | с. Талашкино | 1982 | 15 | стальная |
| 3 | д. Семенково | 1987 | 15 | стальная |
| 4 | д. Бобыри | 1960 | 15 | стальная |
| 5 | д. Гринево | - | 15 | стальная |

Таблица 9

Водоводы

| Наименование и расположение водовода | Протяженность, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал труб |  |  |  | Итого |
|  | сталь | чугун | п/э | а/ц |  |
| с.Талашкино | 769 | 1536 | 762 | 794 | 3771 |
| д. Семенково | - | - | 1968 | - | 1968 |
| д. ДРСУ-1 | - | 428 | - | 721 | 1149 |
| д. Бобыри | - | 1130 | 250 | 273 | 1653 |
| ИТОГО: | 769 | 3094 | 2980 | 1788 | 8541 |

Таблица 10

Распределительная сеть

| Наименование и расположение водовода | Протяженность, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал труб |  |  |  | Итого |
|  | сталь | чугун | п/э | а/ц |  |
| с.Талашкино | 2591 | 1089 | - | 56 | 3736 |
| д. Семенково | 1165 | - | 1956 | - | 3121 |
| д. ДРСУ-1 | 274 | 1021 | - | 100 | 1395 |
| д. Бобыри | - | - | 450 | 120 | 570 |
| ИТОГО: | 2110 | 2406 | 276 | 2110 | 8822 |

Рис. 2 Соотношение протяженности водоводов в зависимости от материала труб

Рис. 3 Соотношение протяженности распределительной сети в зависимости от материала труб

Из диаграмм, представленных на рисунках видно, что при прокладке водопровода в основном использовались чугунные и полиэтиленовые трубы, которые отличаются высокой надёжностью и большим сроком службы. Однако около трети водоводов и распределительных сетей выполнены стальными трубами, которые характеризуются низкой коррозионной стойкостью.

Информация о количестве и производственной мощности насосных станций первого подъема по состоянию на 2013 г. представлена в таблице 2. Насосных станций второго подъема в сельском поселении нет.

Таблица 11

Количество насосных станций и их производственная мощность

| №п/ п | Скважина | Год ввода в эксплуатацию | Марка и мощность насоса | Мощность эл. двигат Р, кВт | Напор развиваемый насосом Н, м | Производительность в час (по паспорту), куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Талашкино № 1 | 1981 | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 85 | 16 |
| 2 | Талашкино № 2 | 1967 | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 85 | 16 |
| 3 | Гринево № 3 | 1991 | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 85 | 16 |
| 4 | Семенково № 4 | 1987 | ЭЦВ 6-16-110 | 5,5 | 85 | 10 |
| 5 | Семенково № 5 | 1987 | ЭЦВ 6-16-110 | 5,5 | 85 | 10 |
| 6 | Бобыри № 6 | 1969 | ЭЦВ 6-16-110 | 5,5 | 85 | 10 |

В наиболее крупных сельских населенных пунктах имеются сооружения водопровода, состоящие, как правило, из 1-2 артезианских скважин, водонапорной башни и тупиковых водопроводных сетей. Водозабор осуществляется, в основном, из водоразборных колонок. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и животноводческие постройки. Значительная часть населения пользуется шахтными колодцами. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.

Сооружений по водоподготовке в поселении нет.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности, часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными, в связи с этим существует реальная угроза загрязнения подземных вод отходами сельскохозяйственного производства, что может нести угрозу здоровью населению.

Расход воды на пожаротушение

На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки;

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс.  человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(5 х 3600 х 3) : 1000 = 54 м3.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

# Основные характеристики системы водоотведения городского поселения

Эксплуатацию и техническое обслуживание объектов системы водоотведения в Талашкинском сельском поселении осуществляет ООО «Коммунальные системы «Талашкино». На обслуживании данной организации находятся следующие коммунальные сооружения:

- сети канализации общей протяженностью 6,37 км;

- очистные сооружения с. Талашкино, д. ДРСУ-1, д. Семенково.

- канализационная насосная станция с. Талашкино.

### Описание существующих канализационных очистных сооружений.

1. На ОС с. Талашкино поступают стоки от населения с. Талашкино, спорткомплекса, дет. сада, библиотеки, дома культуры и ФАП.  Мощность ОС - 700 мЗ/сут.  ОС введены в эксплуатацию в 1997 году и предназначены для биологической очистки хозбытовых и близких по составу производственных сточных вод.

В состав очистных сооружений входят :

- приемная камера с решеткой,

- 2 песколовки

- 3 Установки КУ-200

- 3-х ступенчатые биопруды

- Контактный пруд

- Производственно-вспомогательное здание

- Иловые площадки из 3-х карт.

Очистка воды по пресной схеме включает механическую очистку в песколовках и биологическую очистку в аэротенках и на биопрудах.

В настоящее время ОС эксплуатируются частично на мощность 400 куб.м/сут – в следующем составе:приемная камера с решеткой,

- приемная камера

- 2 песколовки

- 2 Установки КУ-200

- 3-х ступенчатые биопруды

Технологический процесс очистки сточных вод осуществляется по следующей схеме:

Сточные воды подаются в приемную камеру очистных сооружений для гашения напора и далее поступают на песколовки для осаждения минеральных примесей.

Действие горизонтальной песколовки основано на том, что при движении сточной воды каждая находящаяся в ней нерастворенная частица перемещается вместе со структурой воды и одновременно движется вниз под влиянием силы тяжести со скоростью, пропорциональной размерам удельному весу частиц.

Далее осветленный сток поступает в установку КУ-200. Компактная установка КУ-200 выполнена в виде аэротенка-отстойника. Аэрация – пневматическая.

Работа установки основана на использовании метода полного окисления. В аэрационной зоне производится одновременно очистка сточных вод и минерализация активного ила.

Сточная жидкость подается через входной патрубок и по подающему лотку перетекает в два распределительных лотка, проходящих по продольным стенкам. Чтобы предотвратить образование осадка в лотках нагнетают сжатый воздух. Из распределительных лотков сточная жидкость через отверстия с регулируемыми треугольными водосливами переливается в аэротенк-отстойник.

Аэрационные зоны расположены по продольным стенкам. Воздух в аэротенк подается от воздуходувки по воздуховодам и распределяется через дырчатые трубы. Отстойная зона расположена в центре установки. Смесь сточных вод и активного ила поступает чрез нижнюю щель, проходит через взвешенный слой, образованный активным илом, где происходит разделение ила и очищенной сточной жидкости. Очищенная жидкость поднимается к поверхности отстойной зоны, переливается через треугольник водослива в сборный лоток и по нему отводится из установки.

Задержанный активный ил собирается в бункерах отстойной зоны и перекачивается в аэрационную зону. Периодически производится удаление активного ила в илосборник через патрубок с задвижкой, и далее на иловые площадки.

Иловые площадки из 3-х карт выполнены на искусственном основании с асфальтовым покрытием и дренажем. Размер карт 10-16 м.

Для доочистки сточных вод проектом предусмотрены трехступенчатые 2-х секционные пруды с естественной аэрацией.

Сброс сточных вод после очистки на ОС с. Талашкино осуществляется в ручей без названия, впадающий в озеро возле д. Фленово

2.  На ОС д. ДРСУ-1 поступают стоки от населения и ФГУП ДЭП-47.  Мощность ОС - 100 мЗ/сут.  ОС введены в эксплуатацию в 1977 году и предназначены для биологической очистки хозбытовых и производственных сточных вод с повышенным содержанием взвешенных веществ и нефтепродуктов.

В состав очистных сооружений входят :

- Приемный колодец с решеткой,

- грязеотстойник

- аэротенк с продленной аэрацией

- вторичный отстойник

- контактный резервуар

- биологический пруд

Очистка воды по пресной схеме включает механическую очистку в песколовках и биологическую очистку в аэротенках и на биопрудах.

Технологический процесс очистки сточных вод осуществляется по следующей схеме:

Сточные воды, пройдя мусороудерживающую решетку, попадают в грязеотстойник. Грязеотстойник представляет собой кирпичную емкость. Сточная вода поступает самотеком через верхний подводящий коллектор. В процессе отстаивания происходит разделение фракций – осаждение взвесей и всплытие нефтепродуктов.

Периодически производится чистка грязеотстойника путем удаления его содержимого. Затем осветленный сток поступает в аэротенк, где при помощи активного ила и кислорода происходит процесс биологической очистки. В процессе аэрации происходит интенсивное перемешивание иловой смеси и глубокое окисление органических загрязнений. Процесс очистки происходит в режиме продленной аэрации при низкой нагрузке на активный ил и глубокой его минерализации.

После аэротенка сточная жидкость направляется во вторичный отстойник, где происходит оседание активного ила.

Для доочистки сточных вод предусмотрен биологический пруд. Площадь зеркала – 800 кв.м, высота водного столба – 2 м.

Сброс стоков после очистки на ОС ДРСУ-1 осуществляется в р. Сож ниже поселка ДРСУ-1. Расстояние до водного объекта около 100 м.

Таблица 12

Коллекторы

| Наименование и расположение водовода | Протяженность, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал труб |  |  |  | Итого |
|  | керамич. | чугун | ж/б | а/ц |  |
| с.Талашкино | 1888 | - | - | 590 | 2478 |
| д. Семенково | 1974 | - | - | - | 1974 |
| д. ДРСУ-1 | 627 | - | - | - | 627 |
| ИТОГО: | 4489 | - | - | 590 | 5079 |

Таблица 13

Распределительная сеть

| Наименование и расположение водовода | Протяженность, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал труб |  |  |  | Итого |
|  | керамич. | чугун | ж/б | а/ц |  |
| с.Талашкино | 1199 | - | - | 1281 | 2480 |
| д. Семенково | 1609 | - | - | - | 1609 |
| д. ДРСУ-1 | 1294 | - | - | - | 1294 |
| ИТОГО: | 4102 | - | - | 1281 | 5383 |

Рис. 4 Соотношение протяженности канализационных сетей

Наибольшую протяженность имеет канализационная сеть с. Талашкино (47,4%). При прокладке канализационных сетей в основном использовались керамические трубе диаметром 150 мм (более 80 % протяженности всего трубопровода).

### Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования.

Оценивая современное состояние системы водоотведение в Талашкинском сельском поселении можно выделить следующие основные проблемы:

– неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений хозяйственно – бытовой канализации (высокий износ механического оборудования, неэффективность системы аэрации, несовершенство системы контроля);

– существующие мощности очистных сооружений в настоящее время не обеспечивают полную очистку сточных вод от жилого фонда, предприятий и организаций населенных пунктов района;

– наличие неконтролируемого сброса неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием во многих населенных пунктах системы ливневой канализации и очистных сооружений поверхностного стока.

## 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин.  Предоставлением услуг водоснабжения занимается ООО  «Коммунальные системы «Талашкино»».

Ниже в таблице приведена производственная программа по объему выработки и потребления холодной воды питьевого качества на период регулирования 2013-14 г.

Таблица 14

Производственная программа ООО  «Коммунальные системы «Талашкино»  на услуги по водоснабжению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значение величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | 158,14 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | - |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. м3 | - |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м3 | 158,14 |
| 5 | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 |
| 6 | Объем потерь | тыс. м3 | 0 |
| 7 | Объем воды используемый на нужды предприятия | тыс. м3 | 0 |
| 8 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс. м3 | 158,14 |
| 8.1 | населению | тыс. м3 | 128,96 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 2,23 |
| 8.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 26,95 |

Рис. 5   Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным потери воды минимальны. Основным потребителем воды является население – 81,5%.

Основные экономические характеристики предприятия ООО  «Коммунальные системы «Талашкино» представлены в следующей таблице.

Таблица 15

Расчет финансовых потребностей, на услуги по водоснабжению

| № | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 277,13 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 1317,96 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 395,02 |
| 4 | Аренда | тыс. руб. | 392,23 |
| 5 | Материалы | тыс. руб. | 440,40 |
| 6 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 146,24 |
| 7 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 708,00 |
| 8 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 57,15 |
| 9 | Расходы на ГСМ | тыс. руб. | 79,37 |
| 12 | Себестоимость | тыс. руб. | 3816,50 |
| 13 | Прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 14 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 3816,50 |
| 15 | Объем отпущенной воды | тыс. куб.м | 158,32 |

Рис. 6  Распределение затрат в системе водоснабжения.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются:

- Оплата труда – 34,5%.

- Страховые взносы  – 16,9%

- Аренда – 16,8%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду ООО  «Коммунальные системы «Талашкино» на регулируемые период 2013-2014г.

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается), руб./куб.м. |
| --- | --- |
| Услуги по водоснабжению - население - прочие потребители | 24,11 24,11 |

Обоснование объемов потребление холодной воды приведено в следующей таблице.

Таблица 16

Расчет объемов водопотребления

| № п/п | Населенный пункт(потребитель) | Объем потребления воды, куб.м | № арт.скважины |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Моготово |  |  |  |
| 1 | Население | 12581,94 | Арт. Скважина №66205789 Арт. Скважина №66205790 |
| 2 | Организации | 12313,94 |  |
|  | в том числе бюджетные | 464,8 |  |
|  | ФАП Моготово | 1,9 |  |
|  | Библтотека | 1,7 |  |
|  | Школа | 821,4 |  |
|  | Дет.сад | 100,6 |  |
|  | Прочее | 11849,34 |  |
|  | Магазин | 64,8 |  |
|  | ООО «Национальный инвест» | 6973,34 |  |
|  | ООО «Роща» | 48 |  |
|  | СППК Ласточка | 2148 |  |
|  | ООО «Коммунальные системы Талашкино» | 2612,5 |  |
|  | ВСЕГО | 24895,88 |  |
| д. ДРСУ |  |  |  |
| 3 | Население | 23147,32 | Арт. Скважина №66205735 |
| 4 | Организации | 1320 |  |
|  | ФГУП ДЭП-47 | 1236 |  |
|  | ООО «Синтекс» | 36 |  |
|  | ООО «Стимус» | 48 |  |
|  | ВСЕГО | 24467,32 |  |
| д. Гринево |  |  |  |
| 5 | Население | 551,58 | Арт. Скважина №66205735 |
| 6 | ВСЕГО | 551,58 |  |
| д. Бобыри |  |  |  |
| 7 | Население | 6494,99 | Арт. Скважина №66205449 |
| 8 | Организации | 67,5 |  |
|  | магазин Бобыри | 67,5 |  |
|  | ВСЕГО | 6562,49 |  |
| с. Талашкино |  |  |  |
| 9 | Население | 86181,16 |  |
| 10 | Организации | 15665,32 |  |
|  | в том числе бюджетные | 3039,52 |  |
|  | спорткомплекс | 1186 | Арт. Скважина №66205455 |
|  | дет.сад | 1286 |  |
|  | библиотека | 19,2 |  |
|  | ДК с. Талашкино | 250,12 |  |
|  | Дом культуры | 182,8 |  |
|  | Магазин | 67,5 |  |
|  | Администрация | 31,2 |  |
|  | Военкомат | 1,2 |  |
|  | ФАП Талашкино | 15,5 |  |
|  | Прочее | 12445,8 |  |
|  | СПК «Талашкино-Агро» | 6961,3 |  |
|  | Смоленское РАЙПО | 24 |  |
|  | Магазин №9 | 24 |  |
|  | ФГУП почта Росси | 2,5 |  |
|  | ИП Щедрова | 2,1 |  |
|  | ИП Старовойтовой | 72,7 |  |
|  | ОАО Центртелеком | 0,3 |  |
|  | ИП Захаренкова | 2,6 |  |
|  | ООО «НЭТ» | 2,6 |  |
|  | ОАО «Смоленскоблгаз» | 312 |  |
|  | ИП Семенова | 48 |  |
|  | ООО «Коммунальные системы Талашкино» | 4993,7 | Арт. Скважина №66205454 |
|  | Собственные нужды | 180 |  |
|  | ВСЕГО | 101846,48 |  |
|  | ИТОГО | 158323,75 |  |

Рис. 7  Распределение потребления холодной воды по СНП

На потребителей находящихся в с Талашкино приходится большая часть потребленной воды  - 64,3%. Так же заметное влияние на объем водопотребления оказывают потребители д. Моготово и д. ДРСУ (15,7% и 15,5% соответсвенно)

Основные характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

Расчет расхода электроэнергии на регулируемый период водоснабжение

Таблица  17

Расчет потребности в электрической энергии на подъем воды

| № | Наменование (номер) скважины | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Производительность насоса м3/час | Действительный напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Объем добычи артезианской воды V, тыс.м3 | Расход эл. энергии в периоде регулирования Эа`, тыс.кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Талашкино № 1 | ЭЦВ 6-16-110 | СН2 | 16 | 101,6 | 7,5 | 0,53 | 0,8 | 40,1 | 26,136 |
| 2 | Талашкино № 2 | ЭЦВ 6-16-110 | НН | 16 | 101,6 | 7,5 | 0,53 | 0,8 | 32,51 | 21,189 |
| 3 | Гринево № 3 | ЭЦВ 6-16-110 | НН | 16 | 101,6 | 7,5 | 0,53 | 0,8 | 32,11 | 20,928 |
| 4 | Семенково № 4 | ЭЦВ 6-16-110 | НН | 16 | 101,6 | 5,5 | 0,53 | 0,8 | 25,7 | 16,751 |
| 5 | Семенково № 5 | ЭЦВ 6-16-110 | НН | 16 | 101,6 | 5,5 | 0,53 | 0,8 | 6,5 | 4,237 |
| 6 | Бобыри № 6 | ЭЦВ 6-16-110 | НН | 16 | 101,6 | 5,5 | 0,53 | 0,8 | 21,400 | 13,948 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,320 | 103,189 |

Рис. 8 Распределение потребления электроэнергии по каждой скважиной

Из выше приведенных данных видно, что основными скважинами как по потреблению электрической энергии, так и по количеству поднятой воды являются скважины д. Талашкино.

## Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана сельского населения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СниП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны источников водоснабжения представлены в Приложениях 3, 4 .

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В Талашкинском сельском поселении все источники хозяйственно питьевого водоснабжения имеют  зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СниП 2.04.02-84*, их эксплуатация осуществляется в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Направления развития водоснабжения сельского поселения

На перспективу предлагается проведение поисково-оценочных работ с целью выявления месторождений подземных вод, способных  обеспечить стабильное водоснабжение поселения.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Направление в развитии пожаротушения

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

## Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 18

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| ООО «Коммунальные системы «Талашкино» | 2012 год | вода питьевого качества | 146108,5 | 7507,6 | 138600,9 | - | 138600,9 | - | - | - | 138600,9 | 1315 | 118084 | 19201,9 | - | - |
| ООО «Коммунальные системы «Талашкино» | 2013 год | вода питьевого качества | 158323,75 | 180 | 158143,75 | - | 158143,75 | - | - | - | 158143,75 | 2232,12 | 128956,99 | 26954,64 | - | - |

Фактически часть приобретенной воды оплачивается  по установленному счетчику.  Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Талашкинском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования.

Таблица 19

Прогноз объема потребления воды населением

| № п/п | Населенный пункт(потребитель) | Объем потребления воды 2013 г, куб.м | Объем потребления воды 2028 г, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Моготово |  |  |  |
| 1 | Население | 12581,94 | 14281 |
| 2 | Организации | 12313,94 | 13976 |
|  | в том числе бюджетные | 464,8 | 528 |
|  | Прочее | 11849,34 | 13449 |
|  | ВСЕГО | 24895,88 | 28257 |
| д. ДРСУ |  |  |  |
| 3 | Население | 23147,32 | 26272 |
| 4 | Организации | 1320 | 1498 |
|  | ВСЕГО | 24467,32 | 27770 |
| д. Гринево |  |  |  |
| 5 | Население | 551,58 | 3160 |
| 6 | ВСЕГО | 551,58 | 3160 |
| д. Бобыри |  |  |  |
| 7 | Население | 6494,99 | 7372 |
| 8 | Организации | 67,5 | 77 |
|  | ВСЕГО | 6562,49 | 7448 |
| с. Талашкино |  |  |  |
| 9 | Население | 86181,16 | 97816 |
| 10 | Организации | 15665,32 | 17780 |
|  | в том числе бюджетные | 3039,52 | 3450 |
|  | Прочее | 12445,8 | 14126 |
|  | ВСЕГО | 101846,48 | 115596 |
| д. Лаптево |  |  |  |
|  | Население |  | 6340 |
| д. Сож |  |  |  |
|  | Население |  | 6470 |
| д. Копанка |  |  |  |
|  | Население |  | 1740 |
| д. Сумароково |  |  |  |
|  | Население |  | 2720 |
| д. Фленово |  |  |  |
|  | Население |  | 2640 |
| д. Муханино |  |  |  |
|  | Население |  | 2840 |
| д. Герчики |  |  |  |
|  | Население |  | 2830 |
|  | ИТОГО | 158323,75 |  |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 20

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| ООО «Коммунальные системы «Талашкино» | 2012 год | вода питьевого качества | 146108,5 | 7507,6 | 138600,9 | - | 138600,9 | - | - | - | 138600,9 | 1315 | 118084 | 19201,9 | - | - |
| ООО «Коммунальные системы «Талашкино» | 2013 год | вода питьевого качества | 158323,75 | 180 | 158143,75 | - | 158143,75 | - | - | - | 158143,75 | 2232,12 | 128956,99 | 26954,64 | - | - |
| ООО «Коммунальные системы «Талашкино» | 2028 год | вода питьевого качества | 207991 | 180 | 207811 | - | 207811 | - | - | - | 207811 | 4180 | 174481 | 29150 | 207811 | - |

## 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Таблица 21

Перспективный баланс водоотведения

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| ООО «Коммунальные системы «Талашкино» | 2012 год | 103488,4 | 4888,4 | 98600 | 1689,0 | 96827,0 | 84,0 | - |  |  |  |  |
| ООО «Коммунальные системы «Талашкино» | 2013 год | 110061,08 | - | 110061,08 | 3644,90 | 99074,38 | 7341,80 | - |  |  |  |  |

В следующей таблице проведен прогноз поступления сточных вод в Талашкинском сельском поселении на основании демографической ситуации региона. Также в приведенной таблице показано распределение поступление сточных вод по типам абонентов-население. Прогноз учитывает реконструкцию и расширение централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Согласно существующим требованиям объемы водопотребления равны объемам водоотведения.

Таблица 22

Прогноз объема водоотведения

| № п/п | Населенный пункт(потребитель) | Объем водоотведения 2013 г, куб.м | Объем водоотведения 2028 г, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Моготово |  |  |  |
| 1 | Население | 9299,3 | 14268 |
| 2 | Организации | 470,64 | 13964 |
|  | в том числе бюджетные | 464,64 | 527 |
|  | Прочее | 6 | 13437 |
|  | ВСЕГО |  | 28232 |
| д. ДРСУ |  |  |  |
| 3 | Население | 22981,04 | 26249 |
| 4 | Организации | 48 | 1497 |
|  | ВСЕГО | 23029,04 | 27746 |
| с. Талашкино |  |  |  |
| 9 | Население | 76093,38 | 97729 |
| 10 | Организации | 8033,22 | 17764 |
|  | в том числе бюджетные | 3039,52 | 3447 |
|  | Прочее | 4993,7 | 14114 |
|  | ВСЕГО | 84126,6 | 115494 |

Исходя из выше полученных данных, ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

В виду того, что планируется построить современные очистные сооружения, то все сточные воды, поступающие в канализацию, пройдут стадию эффективной очистки в соответствии с действующими нормами.

Таблица 23

Перспективный баланс водоотведения

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| ООО «Коммунальные системы «Талашкино» | 2012 год | 103488,4 | 4888,4 | 98600 | 1689,0 | 96827,0 | 84,0 | - | - | - | - | - |
| ООО «Коммунальные системы «Талашкино» | 2013 год | 110061,08 | - | 110061,08 | 3644,90 | 99074,38 | 7341,80 | - | - | - | - | - |
| ООО «Коммунальные системы «Талашкино» | 2028 год | 171472 | - | 171472 | 4178 | 138246 | 29048 | - | 171472 | - | - | - |

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения  сельского населения области питьевой водой нормативного качества выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах.

На расчётный период:

- Разведка подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией.

- Обеспечить на расчетный срок все населенные пункты сельского поселения проектом централизованной системы поквартирного водоснабжения.

- Строительство станций очистки питьевой воды в с. Талашкино, д. Семенково, д. Гринево.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

Установка станций управления скважинными насосами

Для улучшения качества подачи воды необходимо произвести либо реконструкцию башни, либо использовать станцию управления скважинными насосами.

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

- старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации).

- при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

- давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации.

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность.

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

Мероприятия по обезжелезиванию и уменьшению жесткости воды.

Согласно санитарным нормам питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь приятные органолептические свойства. Основные показатели качества воды, делятся на:

1. органолептические,

2. химические,

3. микробиологические.

К органолептическим показателям качества воды относят: запах, привкус, цветность и мутность.

Химические показатели характеризуют химический состав воды. К данным показателям относят водородный показатель воды рН, жесткость и щелочность, минерализацию (сухой остаток), анионный и катионный состав (неорганические вещества), содержание органических веществ. Т.к. в настоящее время в основном поднятая вода не отвечает нормам по жесткости и количеству железу, то ниже приведено описание мероприятий по ликвидации данных превышений.

#### Жесткость

Этот показатель характеризует свойство воды, связанное с содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых «солей жёсткости»).

Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния (катионов Ca2+ и Mg2+ и анионов HCO3-).

Временную жесткость можно устранить кипячением - отсюда и ее название.

Постоянная (некарбонатная) жесткость воды вызвана присутствием солей, не выпадающих в осадок при кипячении. В основном - это сульфаты и хлориды кальция и магния (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2). Следует отметить, что именно присутствие соли CaSO4, растворимость которой с повышением температуры воды понижается, приводит к образовании плотной накипи.

Вода с высокой жесткостью наносит вред бытовой электронагревательной технике, образуя накипь, вызывает налеты на сантехнике; в ней плохо пенятся мыло и шампуни; сушит кожу, вредит волосам; отрицательно влияет на качество приготовленной пищи, полезные вещества которой могут образовывать с солями жесткости плохо усваиваемые организмом соединения.

Жесткая вода вредна и для организма человека: увеличивается риск развития мочекаменной болезни, нарушается водно-солевой обмен.

Иногда в качестве характеристики встречается показатель «полная жесткость» воды равный сумме постоянной и переменной (карбонатной) жесткости.

#### Железо

Его токсичное влияние на организм человека незначительно, но все же употребление питьевой воды с повышенным содержанием железа может привести к отложению его соединений в органах и тканях человека.

К микробиологическим показателям относят общее микробное число, содержание бактерий группы кишечной палочки.

В зависимости от характеристики водного источника могут применяться и такие показатели, как паразитологические и радиологические.

Проверка качества питьевой воды производится исходя из норм показателей по требованиям нормативных документов государств. В таблице представлены нормативы основных показателей качества по санитарным нормам СанПиН Российской Федерации, указанные в столбце 3 - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»

Описание предлагаемых мероприятий

Ниже приведены варианты установки обезжелезивания и уменьшения жесткости воды (2 варианта). В случае, если показатели поднятой воды соответствуют нормативным вариантом по содержанию железа или жесткости, то из предлагаемых вариантов необходимо исключить установку обезжелезивания или уменьшения жесткости воды соответственно. В данных вариантах рассмотрена 1 вариант станции обезжелезивания и 2 варианта станций для уменьшения жесткости воды. При выборе варианта для уменьшения жесткости воды необходимо учитывать не только капитальные вложения, но и эксплуатационные. Ориентировочная стоимость капитальных и эксплуатационных вложений приведена ниже.

Вариант 1. Очистка воды с использованием ионообменных технологий

1.  Предварительная аэрация воды с целью окисления железа;

2.  Обезжелезивание воды на загрузке осветлительно-сорбционных фильтров;

3.  Умягчение воды с помощью катионообменных установок непрерывного действия;

4.  Сбор очищенной воды в резервуары питьевой воды;

5.  Насосная станция II подъема;

6.  Обеззараживание воды с помощью УФ стерилизаторов.

Вариант 2. Очистка воды с использованием мембранных технологий

1.  Предварительная аэрация воды с целью окисления железа;

2.  Обезжелезивание воды на загрузке осветлительно-сорбционных фильтров;

3.  Снижение жесткости воды с помощью мембранной установки с нанофильтрационными элементами;

4.  Сбор очищенной воды в резервуары питьевой воды;

5.  Насосная станция II подъема;

6.  Обеззараживание воды с помощью УФ стерилизаторов.

Обезжелезивание воды

Для удаления из воды железа принята классическая технология обработки воды воздухом с последующей очисткой на загрузке каталитического типа скорых напорных фильтров. В составе системы аэрации воды предусмотрен трубный аэратор, являющийся контактным элементом, воздушные компрессоры с блоком каскадного управления, воздушный сепаратор, для предотвращения возможного завоздушивания системы.

Фильтрационная установка представляет из себя группу из пяти фильтрующих модулей – скорых напорных фильтров с автоматическим управлением, работающих в параллельном режиме. В качестве фильтрующего материала фильтрационной установки системы обезжелезивания используется природный материал «Сорбент ОДМ» (Россия), хорошо зарекомендовавший себя при решении аналогичных задач. Восстановление фильтрующей способности материала происходит путем ее промывки чистой водой, что позволяет существенно снизить количество промывной воды, расходуемой на собственные нужды установки.

Управление группой из 5 фильтров осуществляется с помощью набора диафрагменных гидравлических клапанов AquaMatic и электронного контроллера (стейджера) Е 948-85F2-S000В (GE, США), управляющего их работой.

После установки качество очищенной воды по содержанию железа будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1072-01.

Снижение жесткости воды

В целях приведения качества воды в соответствие требованиям СанПиН рекомендуется производить снижение жесткости до уровня 5…6 мг-экв/л. Снижение жесткости воды с помощью ионообменных смол предлагается проводить с помощью двух установок Na-катионирования маятникового типа. В составе каждой из  установок предусмотрено два корпуса 36х72, два блока управления Clack WS, солевой бак. Фильтры каждой группы установок работают поочередно. В работе постоянно находится один модуль, второй – в режиме ожидания или регенерации. Восстановление ионообменной способности фильтрующего материала (смолы) производится раствором пищевой или технической поваренной соли. Суммарный объем соли (при суточном потреблении воды 550 куб.м) составит до 300 кг/сут. В целях снижения эксплуатационных затрат на реагенты рекомендуем предусмотреть устройство собственного реагентного хозяйства, являющегося складом «мокрого» хранения, позволяющим готовить солевой раствор на основе сырье грубого помола.

Сбор очищенной воды в накопительные емкости и подача ее потребителям

В составе системы водоснабжения рекомендуем предусмотреть резервуары аккумулирования питьевой воды (РПВ). Подбор осуществлять согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84. Резервуары должны быть оснащены системой контроля уровня воды, системой циркуляции воды и вентиляцией (фильтрами поглотителями).

Для обеспечения микробиологической безопасности питьевой воды рекомендуем производить ее дизинфекцию раствором гипохлорита натрия, для чего в состав проекта будут включены дозирующие комплексы.

Из резервуаров вода будет забираться насосной станцией II подъема, которая необходима для обеспечения потребителей питьевой водой с учетом неравномерности водопотребления. В качестве насосной станции II подъема предложена станция повышения давления серии Hydro MPC с функцией поддержания постоянного напора в системе водоснабжения.

Обеззараживание воды УФ стерилизаторами

Подготовку питьевой воды рекомендуем производить путем ее обработкой УФ стерилизаторами. Обеззараживание за счет воздействия на воду ультрафиолетового излучения с длиной волны 254 нм, обладающим наибольшим бактерицидным действием, является наиболее простым, эффективным и безопасным методом обработки воды.

Ультрафиолетовые лучи уничтожают вегетативные и споровые бактерии, вирусы и другие микробиологические загрязнения, не оказывая воздействие на химический состав воды. Обеззараживание воды УФ-излучением не требует длительного времени контакта.

## 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

Первоочередные мероприятия:

- Реконструкция очистных сооружений хозяйственно – бытовой канализации д. ДРСУ – 1 и д. Моготово;

- Реконструкция существующей канализационной сети;

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами;

Установка современных очистных сооружений

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений.

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.   
Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний. 
Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток.

Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод.

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период. 
Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Согласно статье 1 Водного кодекса Российской Федерации подземные воды – это воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах. При этом подземные воды и вмещающие их горные породы признаны единым водным объектом.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены в первую очередь на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Талашкинского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

## 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Главный загрязнитель поверхностных вод – сточные воды, поэтому экологически важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод. При очистке сточных вод (СВ) производится разрушение или извлечение из них вредных веществ.

Комплексом инженерно-технических сооружений и санитарных мероприятий, которые обеспечивают сбор и удаление за пределы населенных мест и предприятий загрязненных СВ, их очистку, обезвреживание и обеззараживание (уничтожение опасных микроорганизмов), является канализация.

Сточные воды по своему составу, в основном, хозбытовые, поэтому наиболее эффективным способом их очистки является полная очистка с доочисткой в биопрудах.

Системы канализации населенных мест рекомендуются раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться каким-либо одним (механическим, физико-химическим, химическим, биологическим) или комбинированным способами, с обработкой осадка и обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.

Для улучшения экологической ситуации в сельском поселении предлагается строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации в д. ДРСУ-1 и д. Моготово ( мощностью Q=200 куб.м/сут каждая).

Выполнение указанных основных положений позволит значительно сократить объем сброса загрязняющих веществ в природные водные объекты, тем самым, добиться повышения качества жизни населения.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Обоснование замены водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на 15-метровую высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Ориентировочная стоимость внедрения – 83,5 тыс. руб.

Ориентировочные стоимость мероприятия по обезжелезованию и уменьшению жесткости воды

| № | Наименование оборудования | Ориентировочная стоимость оборудования на 1 м3/ч поднятой воды, руб. |
| --- | --- | --- |
| Станция обезжелезивания |  |  |
| 1 | Система аэрации воды на базе трубного аэратора, в комплекте с блоком управления и воздушными компрессорами, воздушным сепаратором | 10582 |
| 2 | Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания воды, включая фильтрующую загрузку и поддерживающий слой | 46284 |
| Станция обеззараживания воды |  |  |
| 1 | Установка УФ обеззараживания воды | 14826 |
| Станция снижения жесткости с помощью ионообменных смол |  |  |
| 1 | Автоматическая установка умягчения воды непрерывного действия на базе двух корпусов | 46063 |
| Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема |  |  |
| 1 | Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема | 21800 |
| Монтаж и пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Монтаж и пусконаладочные работы (20-25 % от стоимости оборудования) | 35325 |
| Стоимость проектных работ |  |  |
| 1 | ПД (15-20 % от стоимости оборудования) | 26093 |
| Доставка оборудования и другие неучтенные расходы |  |  |
| 1 | Доставка оборудования и другие неучтенные расходы (5-10 % от стоимости оборудования) | 12000 |

Таблица 24

Ориентировочные стоимость мероприятия по модернизации каждой скважины

| № | Наименование скважины | Расход скважины, м3/ч | Станция обезжелезивания, руб. | Станция обеззараживания воды, руб. | Станция снижения жесткости | Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема, руб. | Монтаж и пусконаладочные работы, проектные работы, доставка оборудования и неучтенные расходы, руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №66205789 №66205790 д. Моготово | 16 | 909856 | 237216 | 737008 | 348800 | 1174688 | 3407568 |
| 2 | Скважина №662054555 с. Талашкино | 25 | 1421650 | 370650 | 1151575 | 545000 | 1835450 | 5324325 |
| 3 | Скважина №66205449 д. Гринево | 16 | 909856 | 237216 | 737008 | 348800 | 1174688 | 3407568 |

Мероприятия по реконструкции водопроводной сети

В настоящее время планируется обеспечить централизованным водоснабжением все населенные пункты Талашкинского СП. Вследствие чего необходимо произвести строительство водопровода включительно до 2028 г.

Таблица 25

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность, км | Суммы, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Талашкино | 8,4 | 10500 |
| 2 | д. Моготово | 20,2 | 25250 |
| 3 | д. Семенково | 2,2 | 2750 |
| 4 | д. Муханино | 11,3 | 14125 |
| 5 | д. Дрожжино (д. Фленово) | 7,3 | 9125 |
| 6 | д. ДРСУ-1 | 5,7 | 7125 |
| 7 | д. Гринево | 2,2 | 2750 |
| 8 | д. Шершуны | 3,3 | 4125 |
| 9 | д. Бобыри | 6,3 | 7875 |
| 10 | д. Лаптево | 4,3 | 5375 |
| 11 | д. Копанка | 2,6 | 3250 |
| 12 | д. Сож | 5,4 | 6750 |
| 13 | д. Сумароково | 4,1 | 5125 |
| 14 | д. Остров | 1,5 | 1875 |
| 15 | д. Герчики | 3,1 | 3875 |
| 16 | д. Никитино | 3,6 | 4500 |
|  | ИТОГО | 91,5 | 114375 |

## 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 200 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 1000.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость оборудования БИОНИК 1000 – 6480 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) –648 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  1944 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 648 тыс. руб.

Итого – 9720 тыс. руб.

В настоящее планируется канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами. Вследствие чего необходимо произвести прокладку канализационных сетей включительно до 2028 г в с. Талашкино (2,3 км), д. Семенково и д. Моготово (0,6 км и 1.5 км). Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 6820 тыс. руб.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Для улучшения данных показателей будут выполнять следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения и водоотведения – установка станций управления скважинными насосам, реконструкция и строительство новых канализационных сетей,  реконструкция очистных сооружений,  реконструкция и строительство  канализации.

Таблица 26

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель | Целевой показатель 2022г | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение удельного расхода электроэнергии на подъем воды из арт. скважины | кВтч/м3 | 0,65 | 0,58 | 0,52 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Талашкинского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения в поселении отсутствуют.